Memorial descritivo do Sistema de Microgeração Fotovoltaica, Usina

CARMO TAVARES CARACA

conectado à rede elétrica de BT.

31 de janeiro de 2024

Uberaba,

.

1. OBJETIVO

O projeto tem como objetivo a geração própria de energia elétrica oriunda da luz solar.

Projetista: Livimar Pinheiro de Oliveira Júnior, CREA 04.9.0000241470(MG-241470/LP), CPF 06937052642

Empresa Responsável: Kinsol Serviços de Instalação de equipamentos de Energia Solar LTDA, CNPJ 18.902.786/0001-06

2. DESCRIÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR

RUA PEDRO SIEGA nº 1085 - PARQUE DAS GAMELEIRAS - CEP: 38037-190 UBERABA-MG

- Bifásico; - 70; - Cliente: 7000271715; - Instalação: 3004931143;

Gerador Fotovoltaico Grid-Tie composto de 1 inversores fotovoltaico Solar 3000 W On-Grid de modelo SIW200G M030 W0, e 8 painéis de 550 W fotovoltaicos de modelo JAM72S30-550/MR 550W.

3. DESCRIÇÃO GERAL DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

3.1 Inversor Solar 3000W SIW200G M030 W0; INMETRO: 006317/2021;

Características da Entrada: • Tensão de entrada máxima: 600 V • Faixa de tensão de operação do MPPT: 80 V ~ 550 V • Tensão de partida: 120 V • Corrente de entrada máxima por MPPT: 14 A • Corrente de curto-circuito máxima: 18 A • Número de MPPTs: 2 • Número máximo de entradas por MPPT: 1 Características da Saída: • Conexão à rede Monofásica • Potência nominal de saída: 3000 W • Potência aparente máxima: 3300 VA • Tensão de saída nominal: 220 V • Frequência de rede CA nominal: 50 Hz / 60 Hz • Corrente de saída máxima: 26.1 A • Fator de potência ajustável: 0,8 adiantado ... 0,8 atrasado • Distorção harmônica total máxima: ≤ 3 % Dados Gerais: • Faixa de temperatura de operação: -20 a +60 ºC • Umidade relativa de operação: 0% RH ~ 100% RH • Altitude de operação: 0 - 3.000 m • Resfriamento Convecção natural • Display Tela LCD, teclas touch • Comunicação RS485, Wi-fi • Peso: (incluindo suporte de montagem) 15.5 kg • Dimensão: (incluindo suporte de montagem) 402 x 476,5 x 148 mm • Grau de proteção: IP65

3.2 Painel Solar JAM72S30-550/MR 550W

• Potência máxima (Pmax): 550Wp • Tensão em circuito aberto (Voc): 49.9 V • Tensão de Pico (Vmpp): 41.96 V • Corrente de curto-circuito (Isc): 14.0 A • Corrente de Pico (Impp): 13.11 A • Tipo de célula: Silício Monocristalino • Dimensões painel:2278 x 1134 x 35 (mm)

3.3 Aterramento;

A estrutura metálica e os painéis fotovoltaicos serão aterrados com um sistema de aterramento independente. O inversor será aterrado no circuito de aterramento existente na casa.

4. PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA

A Estimativa de geração mensal é de 444 kWh. O Sistema funciona aproximadamente 12 horas diárias, das 06h às 18h.

5. PLANTA DE SITUAÇÃO

Não será necessária nenhuma alteração no padrão da unidade consumidora.